INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA ORAZ

BUDOWY PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACYJI SANITARNEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ LUB W ZARZĄDZIE

GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP Z O.O.

- Kompletna dokumentacja projektowa przyłącza budynku/nieruchomości do sieci kanalizacyjnej powinien zawierać: opis techniczny, aktualne warunki przyłączenia wydane przez GPK Sp. z o.o., plan orientacyjny, plan zagospodarowania, rzut parteru lub piwnic, profil przyłącza kanalizacyjnego, przekrój wykopu, oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i zgody.

- Projekt należy opracować na aktualnych podkładach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000.

- Przyłącze należy zaprojektować i wykonać najkrótszą trasą od przewodu głównego (sieci kanalizacyjnej) do budynku.

- Trasę projektowanego przewodu, w przypadku, kolizji należy uzgodnić z dysponentami: energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych,

- W przypadku przebiegu projektowanego przewodu w granicach innych działek należy uzyskać             i dołączyć do dokumentacji pisemną zgodę na wejście w teren właścicieli, zarządcy bądź innych osób posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.

- W przypadku, gdy miejscem włączenia do sieci jest studnia grawitacyjna znajdująca się poza granicami działki należy uzyskać i dołączyć do dokumentacji pisemną zgodę na włączenie                i wejście w teren właścicieli, zarządcy bądź innych osób posiadający tytuł prawny                         do dysponowania nieruchomością.

- Jeżeli lokalizacja projektowanego przyłącza wymaga zajęcia, bądź umieszczenia przewodu w pasie jezdni należy uzyskać i dołączyć do dokumentacji odpowiednią decyzję i zezwolenie zarządcy drogi.

- Do budowy przewodów kanalizacyjnych wymaga się stosowania rur o minimalnej średnicy 160 mm z następujących materiałów: PVC, PP, PE, dwuścienne PEHD/PP.

- Do budowy przewodów kanalizacyjnych należy stosować rury i armaturę posiadającą pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny oraz niezbędne certyfikaty zgodności z PN, lub aprobatę techniczną.

- Wymaga się zastosowanie studni kanalizacyjnych o średnicy 425 mm z następujących materiałów: PVC, PE, PP. Wykonane połączenia rur ze studniami należy wykonać, jako szczelne (stosowanie systemowych przejść szczelnych).

- Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonane w rurze osłonowej. Na odcinku przewodu ułożonego w rurze osłonowej należy unikać umieszczania połączeń.

- Odległości przewodów kanalizacyjnych od istniejącego uzbrojenia terenu, oraz drzew krzewów              i elementów małej architektury powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Spadki dla przewodów kanalizacyjnych na odcinkach od budynku do studni przyłączeniowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%.

- Przewody kanalizacyjne z tworzyw sztucznych powinny być układane na podłożu z materiału sypkiego drobno lub średnio ziarnistego, bez grud i kamieni, oraz powinny być obsypane materiałem sypkim (wielkość cząstek nie powinna przekraczać 20 mm) na wysokość 30 cm oraz całej szerokości i długości wykopu.

- W przypadku ścieków przemysłowych należy uwzględnić i zaprojektować separator ścieków oczyszczonych, jeżeli takowy został wskazany w warunkach przyłączenia.

- Przed przystąpieniem do realizacji oraz po jej zakończeniu inwestor powinien dokonać czynności opisanych w „Procedurze przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bojszowy będącej w zarządzie, GPK Sp. z o.o.”